ГРУППА КОМПАНИЙ

«ГИДРОАЭРОЦЕНТР»

продукции

Каталог

- аппараты воздушного охлаждения

- комплекты модернизации

- теплообменные секции

- оребренные трубы

- вентиляторные блоки

- рабочие колеса вентиляторов

- лопасти вентиляторов

- диффузоры

СОДЕРЖАНИЕ

| Информация о ГК «Гидроаэроцентр»………………………………………..….. | ..….5 |
| --- | --- |
| АВО газа ........................…………………………………………….………..…… | …...6 |
| Комплекты модернизации………………………………………………….…….. | ..…10 |
| Моделирование и оптимизация процессов транспорта газа……………………. | ….11 |
| Технический аудит………………………………………………………………… | ….12 |
| Испытательные стенды…………………………………………………………… | ….13 |
| Осевые композитные вентиляторы и комплектующие к ним…………………. | ….14 |
| Композитные рабочие колеса……………………………………………………. | ….25 |
| Композитные лопасти……………………………………………………………. | ….44 |
| Диффузоры и коллекторы………………………………………………………... | ….60 |
| Вентиляторы осевые с пластиковыми лопастями…………………………….... | ….64 |
| Статьи: | ….67 |
| Разработка и модернизация вентиляторных блоков АВО………………… | …...68 |
| АВО – опыт эксплуатации и пути совершенствования…………………… | …...72 |
| Снижение энергозатрат на охлаждение природного газа в АВО КС……. | …...76 |
| Модернизация вентиляторов АВО газа при реконструкции КС МГ…...... | …...79 |
| Экономический подход к охлаждению природного газа на КС МГ…….. | …...82 |
| Повышение пропускной способности МГ»……………………………….. | …...84 |
| АВО нового поколения. Оптимальное сочетание параметров теплообменного блока и вентиляторной установки. Снижение энергопотребления аппарата и удобство его эксплуатации……………... | …...86 |
| Охлаждение природного газа на компрессорных станциях МГ. Технические требования. Опыт эксплуатации и экономика процесса охлаждения……………………..…………………………...………………... | …...89 |
| Усовершенствование аппаратов воздушного охлаждения масла………… | …...91 |
| Современные АВО газа - ресурс энергосбережения в газовой отрасли.. | …..94 |
| Решение проблемы охлаждения неосушенного газа северных месторождений................................................................................. | .......96 |

Юридический/почтовый адрес:

140180, Россия, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, 1Б.

Тел./факс: (498-48) 4-04-56; 4-04-57; (495) 556-17-81.

E-mail: info@gats.ru

www.gats.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «ГИДРОАЭРОЦЕНТР»

История Группы компаний «Гидроаэроцентр» начинается с создания специалистами ЦАГИ в 1993 году ЗАО «Гидроаэроцентр», начавшего выпускать из композитных материалов лопасти рабочих колес вентиляторов АВО газа для ОАО (в то время) «Газпром». В 2001 году на базе ЗАО «Гидроаэроцентр» было организовано производственное предприятие - ЗАО «РОСТ» (сейчас – ООО «РОСТ») для производства лопастей, рабочих колес, диффузоров и вентблоков. 
В 2008 году было организовано ООО «Гидроаэроцентр» для производства АВО газа. За ЗАО «Гидроаэроцентр» (АО в настоящее время) остались функции разработчика новых изделий и технической документации, проведение энергоаудитов и выполнение научно-исследовательских работ.

Научно-производственная деятельность ГК «Гидроаэроцентр» ведется в следующих направлениях:

- Разработка и производство АВО газа.

- Производство комплектующих для АВО газа:

- теплообменные секции;

- коллекторы и узлы подвода-отвода;

- оребренные трубы, в том числе, и с высоким коэффициентом оребрения 
(до  = 25);

- вентиляторные блоки, включающие в себя металлический каркас, композитные диффузор и рабочее колесо вентилятора.

- Производство комплектов модернизации (КМ) АВО газа для всех типов АВО, включающих в себя композитные коллекторы, диффузоры и рабочие колеса вентиляторов.

- Композитные рабочие колеса вентиляторов.

- Композитные лопасти рабочих колес вентиляторов под существующие ступицы.

- Вентиляторы осевые общего назначения.

- Вентиляторы осевые взрывозащищенные.

- Моделирование и оптимизация процессов транспорта газа.

- Технический аудит.

- Разработка САУ.

Рабочие колеса вентиляторов, коллекторы и диффузоры изготавливаются 
из композитных материалов по оригинальной технологии (свидетельства № 25771 
и № 31843, патенты на изобретения № 2205298, № 2205299, № 2205990, 
№ 2205991).

ГК «Гидроаэроцентр» имеет собственные аттестованные стенды,  которые позволяют получить необходимые характеристики оребренных труб, вентиляторов, жалюзи и других элементов АВО.

Наши АВО стоят на следующих КС: «Нижнетуринская» ООО «Газпром трансгаз Югорск»; Северо-Ставропольское ПХГ, «Казачья», «Георгиевская» 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; Московское ПХГ ООО «Газпром трансгаз Москва»; «Синдорская», «Гагарацкая», «Ярынская», «Байдарацкая» ООО «Газпром трансгаз Ухта»; «Заполярная» ООО «Газпром трансгаз Сургут».

АВО ГАЗА «ТУРБО»

ГК «Гидроаэроцентр» разработала и создала универсальный АВО газа «ТУРБО» 
(ТУ 28.25.11-001-85983116-2017 Аппараты воздушного охлаждения газа горизонтальные блочные типа «ТУРБО»). АВО предназначены для охлаждения природного газа на линейных и дожимных компрессорных станциях магистральных газопроводов, компрессорных станциях подземного хранения газа с рабочим давлением до 25 МПа. 
Для дожимных КС АВО «ТУРБО» комплектуются системой рециркуляции.

АВО «ТУРБО» имеет следующие отличительные особенности: эффективные аэродинамические формы диффузоров и рабочих колес, коэффициент оребрения труб 
до 25, что позволяет снизить мощность электроприводов вентиляторов, блочно-модульную конструкцию с наклонно расположенными рабочими колесами вентиляторов 
с боковым забором воздуха, приводимые во вращение двухскоростными или вентильными электродвигателями мощностью 6 кВт.

Композитный вентилятор с ЕС-двигателем мощностью 6 кВт

Для управления температурой газа на выходе АВО несколько вентиляторов АВО могут быть объединены в группу для автоматического выбора скорости работы электродвигателей. Система автоматического управления (САУ) может быть как самостоятельной, так и интегрированной в  САУ ГПА.

Основные преимущества нового АВО для линейных КС:

- Уменьшение количества электродвигателей.

- Исключение рециркуляции теплого воздуха.

- Низкое энергопотребление электродвигателей.

- Снижение уровня вибрации.

- Меньшая масса и более низкий центр масс.

- Удобство обслуживания.

Основные преимущества АВО «ТУРБО» для ДКС:

1. Охлаждение газа зимой без образования гидратов.

2. Максимальный поток охлаждающего воздуха летом.

3. Изменение числа ходов при эксплуатации.

Использование нового АВО «Турбо» позволит с минимальными энергозатратами обеспечить стабильный температурный режим транспорта газа.

Основные этапы сборки теплообменных секций

- Изготовление комплектующих для сборки теплообменных секций

- Металлизация концов оребренных труб

- Дробеструйная обработка коллекторов и узлов подвода-отвода

До обработки

После обработки

- Развальцовка и обваривание концов труб внутри камеры

- Сборка теплообменной секции

- Гидроиспытания теплообменной секции

- Изготовление, сборка и отгрузка вентблоков

- Монтаж АВО на КС

Диагностика качества KOLLFF оребрения

Термический метод

Метод выпрессовки

Контрольная сборка камеры коллектора

Термообработка камер АВО

Программируемая термообработка сварных камер АВО 
с максимальным нагревом до 1000оС

КОМПЛЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ АВО ГАЗА

Обследование АВО газа, установленных на МГ в 70-ые – 90-ые годы ХХ века, выяснило, что они имеют избыточные установленные мощности электродвигателей. 
В настоящее время необходимо произвести модернизацию и настройку вентиляторов 
на существенно меньшее потребление электроэнергии (10-20% от номинальной мощности). С 2002 года ГК «Гидроаэроцентр» занимается модернизацией отечественных АВО газа типа 2АВГ-75, АВЗ, АВГБ-83. Модернизация этих аппаратов включает в себя замену штатных колес на композитные рабочие колеса и установку коллектора плавного входа. Это позволяет снизить на 40-50% электрическую мощность, потребляемую вентиляторами, при неизменном расходе воздуха через вентилятор.

|  | Комплект модернизации АВО газа типа АВГБ-83 Рабочее колесо ГАЦ-25-4М2. Позволяет экономить до 40% электроэнергии. (КС «Ямбургская» ООО «Газпром добыча Ямбург», КС «Сальская» ООО "Газпром трансгаз Ставрополь»). |
| --- | --- |
|  | Комплект модернизации АВО типа АВЗ Коллектор плавного входа ГАЦ-50КПВ, рабочее колесо ГАЦ-50-6М2 или ГАЦ-50-8М2. Позволяет экономить до 40% электроэнергии. (КС «Ржевская», ООО «Газпром трансгаз С.-Петербург»). |
|  | Комплект модернизации АВО типа 2АВГ-75 Диффузор ГАЦ-50Д, рабочее колесо ГАЦ-50-4М2. Позволяет экономить до 50% электроэнергии. (КС «Замьяны», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»). |
|  | Комплект модернизации ГАЦ-50КМ для АВО типа 2АВГ-75 с асинхронным электродвигателем мощностью 15 кВт Позволяет экономить до 50% электроэнергии. (КС «Заволжская», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»). |

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТА ГАЗА

Специалистами ГК  «Гидроаэроцентр» разработана система управления энергоэффективностью ГТС. Основой системы является интегральная модель ГТС. Базовым элементом интегральной модели является линейный участок МГ и следующая 
за ним КС. В результате систематических исследований обнаружено, что АВО имеют существенно нелинейную зависимость охлаждения продукта от потребляемой мощности вентиляторов: основная часть тепла снимается при использовании 10-20 кВт электрической мощности привода на весь АВО, а остальное потребление электроэнергии уже нерационально.

Результаты расчетов и экспериментов позволили выяснить, что для реализации потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) необходимо:

1. Держать максимально возможное давление транспортируемого газа 
после каждой КС.

2. Включать все вентиляторы АВО газа  на небольшое потребление электроэнергии (10 - 20% от номинала). Для этого необходимо установить лопасти рабочих колес на незначительный угол.

Для оптимизации процессов транспорта газа по МГ ГК «Гидроаэроцентр» проводит следующие работы:

1. Обследование характеристик ГПА и АВО КС и ДКС;

2. Разработку проекта модернизации АВО с целью достижения максимальной эффективности охлаждения;

3. Проведение математического моделирования процесса компримирования 
и охлаждения и определение оптимального режима работы КС и ДКС.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

ГК «Гидроаэроцентр» разработала системный подход к анализу технического состояния ГПА, АВО и линейной части ГТС ДО ПАО «Газпром» 
в режиме реального времени.

Был разработан ряд методик:

- Методика паспортизации АВО газа.

2. Методика оценки эффективности внешней и внутренней очистки АВО газа.

3. Методика оценки энергосберегающего эффекта от оптимизации режимов работы компрессорной станции.

4. Методика оценки технического состояния УОГ КЦ МГ.

В соответствии с этими методиками можно определить реальные характеристики основных типов АВО газа в составе действующих КС. Паспортизация АВО показала, что, примерно, 20-30% установленной мощности электродвигателей обеспечивают основную долю охлаждения газа для всех типов АВО, а эффективность дальнейшего увеличения потребляемой мощности существенно ниже.

Апробация методики оценки внутренней и внешней очистки показала, 
что она позволяет дать точную количественную оценку эффективности очистки 
и в сочетании с паспортизацией АВО контролировать технические состояния АВО 
и определить оптимальный срок проведения следующей очистки. Результаты проведенных ранее измерений (на КС «Торжокская» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», КС «Краснодарская» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь») показывают, 
что внешняя промывка может привести к экономии 20% электроэнергии.

Реализация системного подхода к анализу технического состояния оборудования КС и линейной части МГ позволяет:

- Контролировать текущее состояние оборудования и принимать 
при необходимости быстрые меры по его восстановлению.

- Наблюдать изменение состояния оборудования во времени 
и на этой базе вырабатывать регламенты ремонтов и профилактик 
по реальному состоянию оборудования.

- Отказаться от проведения сторонними организациями энергоаудитов или существенно снизить затраты на них.

- Обосновать необходимые затраты ТЭР в соответствии с заданием 
по  транспорту газа.

- Организовать научно-обоснованные энергоэффективные режимы транспорта газа.

- Прогнозировать эволюцию ГТС в случае существенного изменения газовых потоков.

- Оценивать реальный экономический эффект от энергосберегающих мероприятий.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

ГК «Гидроаэроцентр» разработала, построила и аттестовала полный 
комплекс стендов, которые обеспечивают разработку и проектирование новых АВО 
с требуемыми характеристиками в течение 3-4 месяцев. Испытания элементов 
АВО на этих стендах позволяют определять характеристики проектируемых аппаратов воздушного охлаждения с погрешностью не более 2%. ГК «Гидроаэроцентр» является единственной в мире компанией, обладающей такой испытательной базой.

Испытания на стендах позволяют получать:

-  аэродинамические характеристики серийных и опытных вентиляторов (определение зависимостей напора, потребляемой мощности и КПД от производительности);

-  характеристики вентиляторных установок в сборе;

-  фактические    коэффициенты    внешней    теплоотдачи    поверхностей    различной геометрии, в том числе, шахматных и коридорных пучков оребренных труб;

- фактические коэффициенты гидравлического сопротивления многорядных пучков оребренных труб и других теплообменных поверхностей, используемых в АВО, воздушных конденсаторах и т.п.

| Стенд НВС-5,0 для натурных испытаний вентиляторов ГАЦ-50 | Стенд СВБ-1 для натурных испытаний вентиляторов ГАЦ-27 | Стенд СГС-1 по определению гидравлического сопротивления теплообменных пучков |
| --- | --- | --- |
| Стенд СВТ-1 для исследования внешней теплоотдачи поверхностей различной геометрии | Стенд САВ-1 по изучению аэродинамических характеристик осевых вентиляторов | Стенд НВС-Ру для ресурсных испытаний электродвигателей |
| Стенд для натурных испытаний АВО газа |  |  |

ОСЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

и комплектующие к ним

ГК «Гидроаэроцентр» разрабатывает и поставляет вентиляторы, рабочие колеса и лопасти вентиляторов, диффузоры и коллекторы плавного входа воздуха 
в диффузор для различных типов отечественных и импортных АВО газа. Сегодня выпускаются лопасти и вентиляторы в сборе для 10 типов отечественных и 17 типов импортных АВО. Рабочие колеса вентиляторов, коллекторы и диффузоры изготавливаются из композитных материалов по оригинальной технологии (свидетельства № 25771 и № 31843, патенты на изобретения № 2205298, № 2205299, 
№ 2205990, № 2205991).

Использование композитов позволяет в 3-3,5 раза снизить вес колёс вентиляторов. Например, для 2АВГ-75 штатное колесо весит 400 кг, а колесо ГАЦ – 140 кг; 
для АВЗ – соответственно, 220 кг и 65 кг.

Перечень продукции, поставляемой нашим предприятием, представлен далее. 
Мы можем также изготовить рабочие колеса и лопасти, не указанные в перечне готовой продукции.

По письменному запросу мы сообщим Вам цену на любое изделие с учетом условий и видов оплаты. Доставка продукции заказчику не включена в стоимость продукции.

Рабочее колесо ГАЦ-27-2М2 			Рабочее колесо ГАЦ-27-3М2

Рабочее колесо ГАЦ-50-4М2 			Рабочее колесо ГАЦ-50-6М2

РАБОЧИЕ КОЛЕСА И ЛОПАСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ

АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

РАБОЧИЕ КОЛЕСА вентиляторов (ТУ  28.25.20-001-18193100-2017) включают в себя разборную ступицу и объемные стеклопластиковые лопасти, изготовленные методом формования под давлением с термической полимеризацией.

ЛОПАСТИ (ТУ 3612-003-18193100-01, изм.1) - полые, с несущей обшивкой, обеспечивающей высокую прочность и жесткость при малом весе. Оболочка лопасти имеет «сэндвичевую» структуру, что одновременно позволяет уменьшить амплитуду ее колебаний и ввести демпфирующую прослойку.

Комлевая часть лопасти заканчивается хвостовиком, который плавно сопрягается 
с несущей обшивкой лопасти, что обеспечивает равномерное распределение напряжений 
в конструкции.

Для снятия статического электричества в законцовке лопасти установлена металлическая пластина, соединенная электропроводом со стальной втулкой.

Для предотвращения эрозии от капель жидкости взвешенных в потоке, на передние кромки лопастей, при необходимости, устанавливаются носки из стеклопластика 
и листового металла.

СТУПИЦА состоит из:

- втулки и диска с приваренными к нему муфтами для крепления лопастей 
(рабочие колеса ГАЦ-8,0-4; ГАЦ-8,0-6; ГАЦ-8,7-8; ГАЦ-8,7-6; ГАЦ-10-6; ГАЦ-12-6);

- втулки, стеклопластиковых хомутов и диска (рабочие колеса ГАЦ-25-6М2; 
ГАЦ-28-6М2; ГАЦ-28-8М2);

- втулки и двух металлических пластин, между которыми с помощью стеклопластиковых обкладок зажимаются лопасти (рабочие колеса ГАЦ-21-4М2,   
ГАЦ-25-4М2, ГАЦ-27-4М2, ГАЦ-30-4М2, ГАЦ-33-4М2, ГАЦ-36-4М2, ГАЦ-39-4М2,
 ГАЦ-42-4М2, ГАЦ-48-6М2, ГАЦ-50-4М2, ГАЦ-50-6М2, ГАЦ-55-6М2, ГАЦ-61-6М2).

Модификация рабочих колес с индексом «М2» имеет отличную от обычной крутку лопастей, уменьшенные размеры центральной втулки, установочный диск в центральной зоне, что, по данным экспериментов, увеличивает КПД рабочего колеса на 15-20%.

Рабочие колеса поставляются в разобранном виде и в упаковке, обеспечивающей сохранность груза при перевозках.

Лопасти можно устанавливать в существующие ступицы без их дополнительной доработки. Лопасти поставляются попарно отбалансированными, в упаковке.

Срок гарантии на поставляемую продукцию –  36 месяцев.

Наши композитные рабочие колеса и лопасти для вентиляторов установлены 
и эксплуатируются на следующих предприятиях:

| Нефтегазопереработка: ПАО АНК «Башнефть» - «Башнефть-Уфанефтехим» - «Уфимский НПЗ»; - «Новоуфимский НПЗ». ПО «Белоруснефть»: - «Белорусский ГПЗ», г. Речица, Беларусь; СРАП «Краснодарэконефть»; ПАО «Лукойл»: - «Волгограднефтепереработка»; - «Коробковский ГПЗ», г. Котово; - «Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово; - «Лукойл Нефтохим Бургас» АД; - «Пермнефтеоргсинтез»; - «Ставролен», г. Буденновск; «Мозырский НПЗ», Беларусь; ПО «НАФТАН», г. Новополоцк, Беларусь; АО «Нефтегорский ГПЗ»; ПАО «Орскнефтеоргсинтез»; ООО «Петролеум», г. Саратов; ЗАО «Пургаз»; ООО «Русский клуб», г. Саратов; ПАО «Сургутнефтегаз»; ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"; АК «Узнефтепереработка», г. Ташкент, Узбекистан; ПАО «Укртатнафта», г. Кременчуг, Украина; «Ферганский НПЗ», г. Фергана, Узбекистан; ОАО «ЮжноБалыкский ГПК»; НПЗ Панчево, Сербия. Чимкентский НПЗ, Казахстан. НК «Роснефть»: - «Ангарская НХК» (ОАО «АНХК»); - «Ачинский НПЗ»; - «Куйбышевский НПЗ»; - «Новокуйбышевский НПЗ»; - «Сызранский НПЗ». - «Саратовский НПЗ»;- «Рязанская НПК». АО «Газпром нефть»: - «Омский НПЗ»; - «Московский НПЗ»; - ПАО «Славнефть-ЯНОС» ПАО «ГАЗПРОМ»: ООО «Газпром добыча Астрахань»; ООО «Газпром трансгаз Уфа»; ООО «Газпром трансгаз Волгоград»; ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»; ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; ООО «Газпром трансгаз Краснодар»; ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»; ООО «Газпром трансгаз Москва»; ООО «Газпром добыча Надым»; ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; ООО «Газпром добыча Оренбург»; ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; ООО «Газпром трансгаз Самара»; ООО «Газпром трансгаз Ухта»; ООО «Газпром трансгаз Сургут»; ООО «Газпром трансгаз Казань»; ООО «Газпром трансгаз Югорск»; ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; ООО «Газпром добыча Уренгой»; ООО «Газпром трансгаз Саратов»; ООО «Газпром добыча Ямбург»; АК «Узтрансгаз» «Ургенчтрансгаз». | Химпредприятия: ПАО «Акрон» ОАО «Азот», г. Березники; Кемеровское ОАО «Азот», г. Кемерово; АО «Азот», г. Новомосковск; ПО «Азот», г. Фергана, Узбекистан; ОАО «Алтай-кокс», г. Заринск; АО "Апатит" г. Череповец. Балаковский филиал АО «Апатит» АО «Achema», Литва; АО «Волжский Оргсинтез» ОАО «Гродно Азот», г. Гродно, Беларусь; ПАО «Дорогобуж»; АО «КАУСТИК» г. Волгоград ОАО «Каучук», г. Стерлитамак; ОАО «Кирово-Чепецкий химкомбинат»; ОАО «Концерн «Стирол», г. Горловка, Украина; ПАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти; ОАО «Минеральные удобрения», г. Пермь; ОАО «Минудобрения», г. Россошь; АО «Невинномысский Азот»; ЧАО «Северодонецкое объединение Азот»; Воронежсинтезкаучук, ОАО (СИБУР) ООО «Сибур-Нефтехим», г. Кстово; АО «Сибур-ТюменьГаз»; АО «Сода», г. Стерлитамак; ООО «Тобольск-Нефтехим», г. Тобольск; ПАО «Тольяттиазот»; ООО «ТОМЕТ» ПАО «Уралкалий» АО «ФосАгро-Череповец»; ООО ОХК «Щекиноазот»; ГПО «Электрохимпром», г. Чирчик; Балхашский цинковый завод, Казахстан. Машзаводы: ООО НПЦ «Анод», г. Н. Новгород; ООО «Анод-ТЦ», г. Н. Новгород; ООО «Бауком-НН», г. Н. Новгород; БМЗ ПАО «Татнефть», г. Бугульма; ООО «Борисоглебское машиностроение», с. Пески; АО «Борхиммаш», г. Борисоглебск; ООО «Газмашпроект», г. Москва; ООО «Газхолодтехника», г. Москва; ПАО «ЗИО-Подольск»; ООО «ИСТ», г. Рыльск; ООО «Краснодарский Компрессорный завод»; ООО «НПО «Кондиционер», г. Москва; АО «Крионорд», г. С-Петербург; ООО Трест «Ленгазтеплострой»; ООО «Нефтемаш», г. Саратов; ООО «Октябрьскхиммаш», г. Октябрьский; ООО «Оренбургмонтажтехнология», г. Оренбург; ООО «Ремонтно-механический завод», Татарстан; ООО «Сафоновский ЭМЗ»; ПАО «СМПО им. Фрунзе», г. Сумы, Украина; ООО НПО «Сфера», г. С-Петербург; ООО «ТАГИР», г. Коломна; АО «Туймазыхиммаш», г. Туймазы; АО «Уральский компрессорный з-д», г. Екатеринбург; АО «Уфа-Авиагаз», г. Уфа; ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения; ООО «ЭНСИ», г. Нарофоминск; ПАО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург. ООО «Кельвион Машимпэкс» ТМТ Таллинн, Эстония |
| --- | --- |

# АВО нефтехимии

| АВО |  |  | Марка аналога ГАЦ | Раб. колесо (РК), лопасть (Л) | Масса, кг | Диаметр рабочего колеса, м | Кол-во лопастей, шт. | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Расход воздуха, тыс. м3/час** | Напор, Па** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Страна-производитель | Тип лопастей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВЗ | Россия | УК-2М | ГАЦ-50-6М2 | РК | 220 | 4,98 | 6 | 250 | 7590 | 520-800* | 390-220* |
|  |  |  | ГАЦ-50-УК | Л | 30 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Эстония | Т-50-6 | ГАЦ-50-6М2 | РК | 220 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЦ-50-Т | Л | 30 |  | 6 |  |  |  |  |
| АВЗ | Германия | - | ГАЦ-25-6М2 | РК | 59 | 2,5 | 6 | 417 | 17 | 180 | 220 |
|  |  |  | ГАЦ-25-ГФ | Л | 4 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Германия | - | ГАЦ-25-6М2 | РК | 59 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЦ-25-ГШ | Л | 3 |  | 6 |  |  |  |  |
| АВГ | Россия | УК-2М | ГАЦ-28-8М2 | РК | 78 | 2,8 | 8 | 428 | 37 | 190 | 490 |
|  |  |  | ГАЦ-28-УК | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | ОВ-28 | ГАЦ-28-6М2 | РК | 64 |  | 6 |  | 30 | 230 | 320 |
|  |  |  | ГАЦ-28-СТ | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Эстония | СТ-28 | ГАЦ-28-4М2 | РК | 55 |  | 4 |  | 22 | 270 | 200 |
|  |  |  | ГАЦ-28-СТ | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Чехия | - | ГАЦ-28-6М2 | РК | 64 | 2,8 | 6 | 417 | 37 | 250 | 280 |
|  |  |  | ГАЦ-28-Ч | Л | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Чехия | - | ГАЦ-25-6М2 | РК | 59 | 2,5 | 6 |  | 17 | 170 | 200 |
|  |  |  | ГАЦ-25-Ч | Л | 4 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Чехия |  | ГАЦ-22,5-4М2 | РК | 56 | 2,25 | 4 | 520 |  | 120 | 250 |
| АВЗД | Россия | УК-2М | ГАЦ-28-6М2 | РК | 64 | 2,8 | 6 | 428 | 37 | 320 | 280 |
|  |  |  | ГАЦ-28-УК | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Россия | ОВ-28 | ГАЦ-28-6М2 | РК | 64 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЦ-28-СТ | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Эстония | СТ-28 | ГАЦ-28-6М2 | РК | 64 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЦ-28-СТ | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |

* - зависит от коэффициента оребрения и числа рядов трубного пучка.

** - приведенные параметры относятся к основной модификации рабочих колес.

Отечественные АВО газа

| АВО |  |  | Марка аналога ГАЦ | Раб. колесо (РК), лопасть (Л) | Масса, кг | Диаметр рабочего колеса, м | Кол-во лопастей, шт | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Расход воздуха, тыс. м3/час** | Напор, Па** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Страна производитель | Тип лопастей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2АВГ-75 | Россия | УК-2М | ГАЦ-50-4М2 | РК | 140 | 4,98 | 4 | 250 | 37 | 510 | 200 |
|  |  |  | ГАЦ-50-УК | Л | 30 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Эстония | Т-50-4 | ГАЦ-50-4М2 | РК | 140 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЦ-50-Т | Л | 30 |  | 4 |  |  |  |  |
| АВЗ | Россия | УК-2М | ГАЦ-50-6М2 | РК | 220 | 4,98 | 6 | 250 | 75 | 520-800* | 390-220* |
|  |  |  | ГАЦ-50-УК | Л | 30 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Эстония | Т-50-6 | ГАЦ-50-6М2 | РК | 220 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЦ-50-Т | Л | 30 |  | 6 |  |  |  |  |
| АВГ | Эстония | СТ-28 | ГАЦ-28-4М2 | РК | 55 | 2,8 | 4 | 428 | 22 | 270 | 200 |
|  |  |  | ГАЦ-28-СТ | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Россия | ОВ-28 | ГАЦ-28-6М2 | РК | 64 |  | 6 |  | 30 | 230 | 320 |
|  |  |  | ГАЦ-28-СТ | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | УК-2М | ГАЦ-28-8М2 | РК | 78 |  | 8 |  | 37 | 190 | 490 |
|  |  |  | ГАЦ-28-УК | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Россия | - | ГАЦ-20-6М2 | РК | 55 | 2,0 | 6 | 500 | 13 | 320 | 280 |
| АВЗД | Россия | УК-2М | ГАЦ-28-6М2 | РК | 64 | 2,8 | 6 | 428 | 37 | 320 | 280 |
|  |  |  | ГАЦ-28-УК | Л | 5 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | ОВ-28 | ГАЦ-28-6М2 | РК | 64 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЦ-28-СТ | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Эстония | СТ-28 | ГАЦ-28-6М2 | РК | 64 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЦ-28-СТ | Л | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Россия | - | ГАЦ-20-6М2 | РК | 55 | 2,0 | 6 | 500 | 13 | 320 | 280 |
| АВО-25 | Россия | - | ГАЦ-25-8М2 | РК | 70 | 2,5 | 8 | 417 | 30 | 180 | 310 |

*-зависит от коэффициента оребрения и числа рядов трубного пучка, а также мощности установленного электродвигателя.

** - приведенные параметры относятся к основной модификации рабочих колес.

Импортные АВО газа

| АВО |  |  | Марка аналога ГАЦ | Раб. колесо (РК), лопасть (Л) | Масса, кг | Диаметр рабочего колеса, м | Кол-во лопастей шт. | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Расход воздуха, тыс. м3/час* | Напор, Па* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Страна -производитель | Тип лопастей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВГ фирмы “Крезо-Луар” | Франция | 13S60CL | ГАЦ-39-4М2 | РК | 95 | 3,96 | 4 | 290 | 30 | 310 | 180 |
|  |  |  | ГАЦ-39-КШ | Л | 8 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | TV-13 | ГАЦ-39-4М2 | РК | 95 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЦ-39-Т | Л | 17,3 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4000-13-6А | ГАЦ-39-4М2 | РК | 95 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГАЦ-39-К | Л | 15 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 14S60CL | ГАЦ-42-4М2 | РК | 110 | 4,26 | 4 | 265 | 37 | 350 | 180 |
|  |  |  | ГАЦ-42-КШ | Л | 9 |  | 7 |  |  |  |  |
| АВГ фирмы “Хадсон” | Италия | 4000-14-4 | ГАЦ-42-4М2 | РК | 110 | 4,26 | 4 | 275 | 30 | 350 | 180 |
|  |  |  | ГАЦ-42-Х | Л | 19 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | TV-14 | ГАЦ-42-4М2 | РК | 110 |  | 4 | 260 | 30 | 350 | 180 |
|  |  |  | ГАЦ-42-Т | Л | 17 |  | 4 |  |  |  |  |
| АВГ фирмы “Ничимен” | Япония | 14FT | ГАЦ-42-4М2 | РК | 110 | 4,26 | 4 | 240 | 37 | 320 | 230 |
|  |  |  | ГАЦ-42-Н | Л | 19 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 156-H3-8/84 | ГАЦ-39-4М2 | РК | 95 | 3,96 | 4 | 287 | 30 | 300 | 220 |
|  |  |  | ГАЦ-39-Н | Л | 15 |  | 6 |  |  |  |  |
| АВГ фирмы “Нуово-Пиньон” | Италия | ЕА919D | ГАЦ-21-4М2 | РК | 56 | 2,1 | 4 | 410 | 7,5 | 80 | 180 |
|  |  | AX-V-0090-45 | ГАЦ-39-4М2 | РК | 95 | 3,96 | 4 | 265 | 30 | 310 | 200 |
|  |  |  | ГАЦ-39-НП | Л | 15 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 30-FT14-05AP | ГАЦ-42-4М2 | РК | 110 | 4,26 | 4 | 232 | 35 | 350 | 200 |
|  |  |  | ГАЦ-42-НП | Л | 16 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 5000-16-6 | ГАЦ-48-4М2 | РК | 115 | 4,87 | 6 | 210-215 | 35 | 620-440 | 130-200 |
|  |  |  | ГАЦ-48-НП | Л | 19 |  | 6 |  |  |  |  |
| АВГ фирмы “ГЕА” | Германия | 13PFT6 | ГАЦ-42-4М2 | РК | 110 | 3,96 | 4 | 220 | 35 | 320 | 220 |
|  |  |  | ГАЦ-42-Г | Л | 15 |  | 6 |  |  |  |  |

* - приведенные параметры относятся к основной модификации рабочих колес.

АВО азотных производств

| АВО |  |  | Марка аналога ГАЦ |  | Раб. колесо (РК), лопасть (Л) | Масса кг |  | Диаметр раб. колеса, м |  | Кол-во лопастей в раб. колесе, шт. |  | Частота вращения, об./мин |  | Мощность эл. двиг., кВт |  | Расход воздуха, тыс. м3/час* |  | Напор, Па* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Страна производитель | Тип лопастей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВЗД | Россия | УК-2М |  | ГАЦ-28-6М2 | РК |  | 64 |  | 2,8 |  | 6 |  | 428 |  | 37 |  | 320 |  | 280 |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-28-УК | Л |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОВ-28 |  | ГАЦ-28-6М2 | РК |  | 64 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-28-СТ | Л |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эстония | СТ-28 |  | ГАЦ-28-6М2 | РК |  | 64 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-28-СТ | Л |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВГ фирмы “Хадсон” | США Италия | Т-7В |  | ГАЦ-21-4М2 | РК |  | 56 |  | 2,1 |  | 4 |  | 410 |  | 7,5 |  | 75 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-21-Т | Л |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-9В |  | ГАЦ-27-4М2 | РК |  | 67 |  | 2,7 |  | 4 |  | 385 |  | 12 |  | 150 |  | 140 |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-27-Т | Л |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-10В |  | ГАЦ-30-4М2 | РК |  | 71 |  | 3,05 |  | 4 |  | 365 |  | 17 |  | 270 |  | 130 |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-30-Т | Л |  | 11 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-11В |  | ГАЦ-33-4М2 | РК |  | 75 |  | 3,35 |  | 4 |  | 320 |  | 18 |  | 300 |  | 130 |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-33-Т | Л |  | 12 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-12В |  | ГАЦ-36-4М2 | РК |  | 91 |  | 3,66 |  | 4 |  | 290 |  | 22 |  | 380 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-36-Т | Л |  | 14 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-13В |  | ГАЦ-39-4М2 | РК |  | 95 |  | 3,96 |  | 4 |  | 260 |  | 27 |  | 460 |  | 120 |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-39-Т | Л |  | 17,3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-14В |  | ГАЦ-42-4М2 | РК |  | 110 |  | 4,26 |  | 4 |  | 260 |  | 30 |  | 550 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-42-Т | Л |  | 17 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т-16В |  | ГАЦ-48-6М2 | РК |  | 165 |  | 4,88 |  | 6 |  | 210-215 |  | 40 |  | 620-440 |  | 180-280 |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-48-Т | Л |  | 24 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГАЦ-61-Г | Л |  | 53 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - приведенные параметры относятся к основной модификации рабочих колес.

АВО азотных производств (продолжение)

| АВО |  |  | Марка аналога ГАЦ | Раб. колесо (РК), лопасть (Л) | Масса кг | Диаметр раб. колеса, м | Кол-во лопастей в раб. колесе, шт. | Частота вращения, об./мин | Мощность эл. двиг., кВт | Расход воздуха, тыс. м3/час* | Напор, Па* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Страна производитель | Тип лопастей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВГ фирмы ТЕС | Япония | 16PFT | ГАЦ-48-6М2 | РК | 165 | 4,87 | 6 | 210-215 | 35 | 620-440 | 180-280 |
|  |  |  | ГАЦ-48-Т | Л | 24 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 18PFT | ГАЦ-55-6М2 | РК | 232 | 5,5 | 6 | 200 | 60 | 850-800 | 160-170 |
|  |  |  | ГАЦ-55-Т | Л | 50 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 20PFT | ГАЦ-61-6М2 | РК | 240 | 6,1 | 6 | 190 | 75100 | 950-995 | 170-160 220-210 |
|  |  |  | ГАЦ-61-Т | Л | 53 |  | 6 |  |  |  |  |
| АВГ фирмы ГЕА | Германия | 16PFS | ГАЦ-48-6М2 | РК | 165 | 4,87 | 6 | 210-215 | 35-45 | 620-440 | 180-280 |
|  |  |  | ГАЦ-48-Г | Л | 24 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 18PFS | ГАЦ-55-6М2 | РК | 232 | 5,49 | 6 | 200 | 60 | 800 | 160-170 |
|  |  |  | ГАЦ-55-Г | Л | 50 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 20PFS | ГАЦ-61-6М2 | РК | 240 | 6,10 | 6 | 190 | 75100 | 950-995 | 170-160 220-210 |
|  |  |  | ГАЦ-61-Г | Л | 53 |  | 6 |  |  |  |  |

# * - приведенные параметры относятся к основной модификации рабочих колес.

# АВОМ

| АВО |  | Марка аналога ГАЦ | Рабочее колесо (РК) | Масса, кг | Диаметр рабочего колеса, м | Кол-во лопастей шт. | Частота вращения, об/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Расход воздуха, тыс. м3/час | Напор, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна-производитель | Тип лопастей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Россия | ВО-06-330-8 | ГАЦ-8,0-4 | РК | 6,0 | 0,8 | 4 | 1420 | 3,0 | 20 | 290 |
| Россия | ВО-12-330-8 | ГАЦ-8,0-6 | РК | 8,0 |  | 6 |  | 5,5 | 31 | 330 |
| Украина | ВО-06-330-8,7 | ГАЦ-8,7-6 | РК | 10,0 | 0,87 | 6 | 1410 | 5,5 | 31 | 330 |
| Украина | ВО-12-330-8,7 | ГАЦ-8,7-8 | РК | 11,0 |  | 8 |  | 7,5 | 32 | 440 |
| Россия | ВО 06-10 АТ | ГАЦ-12,4-6 | РК | 20,0 | 1,24 | 6 | 750 | 7,5 | 49 | 110 |
| Венгрия | АСО 125/720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

| Марка вентилятора | Масса в сборе, кг | Диаметр рабочего колеса, м | Кол-во лопастей шт. | Частота вращения, об/мин | Мощность приводного эл. двигателя, кВт | Номинальный расход воздуха, м3/сек | Номинальный напор, Па. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВО-45-430-5/ ВО-45-430-5Р | 40 | 0,5 | 8 | 3000 | 5,5 | 4,12 | 430 |
| ВО-27-200-4/ ВО-27-200-4Р | 20 | 0,4 | 8 | 1500 | 0,37 | 1,14 | 160 |
| ВО-27-210-5/ ВО-27-210-5Р | 35 | 0,50 | 8 | 1500 | 1,1 | 2,44 | 250 |
| ВО-26-210-6,3/ ВО-26-210-6,3Р | 57 | 0,63 | 8 | 1500 | 3,0 | 4,72 | 380 |
| ВО-25-200-8/ ВО-25-200-8Р | 117 | 0,8 | 6 | 1500 | 5,5 | 8,3 | 590 |
| ВО-21-230-10/ ВО-21-230-10Р | 170 | 1,0 | 8 | 1000 | 5,5 | 11,1 | 340 |
| ВО-21-190-12,5/ ВО-21-190-12,5Р | 286 | 1,25 | 8 | 1000 | 15 | 15,0 | 540 |
| ВО-21-230-12,5/ ВО-21-230-12,5 | 225 | 1,25 | 6 | 750 | 7,5 | 16,7 | 300 |
| ВО-12-300-12,5/ ВО-21-230-12,5 | 221 | 1,25 | 6 | 1000 | 7,5 | 16,7 | 320 |

Влияние характеристик воздушного тракта теплообменника

на производительность осевого вентилятора

Осевые вентиляторы широко используются в АВО и градирнях. Основное назначение таких вентиляторов – обеспечение заданного расхода воздуха  через воздушный тракт градирни или трубный пучок АВО. С перемещением воздушного потока по тракту теплообменника связаны потери давления (сопротивление воздушного тракта). Это сопротивление  состоит из потерь на трение, вихреобразование и на удар при внезапном расширении. Значение  обычно изменяется по квадратичному закону:

где  – коэффициент сопротивления. Такая зависимость называется характеристикой воздушного тракта теплообменника.

Рис. 1. Аэродинамическая характеристика осевого вентилятора

Аэродинамическая характеристика вентилятора (рис. 1) представляет собой зависимость полного давления (напора) , мощности на валу рабочего колеса  (или потребляемой электрической мощности на привод вентилятора ) и полного  (или статического ) КПД вентилятора от его производительности .

Для того, чтобы поддерживать заданный расход воздуха через воздушный тракт теплообменника по закону сохранения энергии необходимо, чтобы вентилятор развил давление , равное сопротивлению воздушного тракта  теплообменника  при данном расходе . Из вышесказанного следует, что производительность  и напор  вентилятора не являются постоянными величинами, а зависят от характеристик воздушного тракта теплообменника. Точка пересечения характеристик вентилятора и воздушного тракта называется рабочей точкой. 
В рекламе указана одна из рабочих точек в широком диапазоне расходов 
и напоров. Гидравлическую мощность , поглощаемую воздушным трактом, можно выразить следующим образом:

В соответствии с законом сохранения энергии вся гидравлическая мощность , переданная вентилятором потоку, равна гидравлической мощности , необходимой для  поддержания течения в воздушном тракте теплообменника:

С помощью увеличения угла установки лопастей вентилятора или увеличения частоты его вращения можно добиться увеличения производительности . Из приведенной выше формулы видно, что за увеличение производительности на 10 % придётся платить ростом энергопотребления более чем на 30 %.

Необходимо заметить, что увеличение расхода воздуха на 10% через тракт теплообменника не приводит к 10%-ому снижению температуры теплоносителя. Например, в случае АВО с шахматным пучком оребрённых труб, теплоотдача 
от оребрения к воздуху пропорциональна  или . Поэтому, чтобы снизить температуру теплоносителя на 10%, необходимо затрачивать на 45% больше мощности на привод вентилятора. Еще больше мощности нужно затратить, 
если теплопередача ограничивается не количеством воздуха, а параметрами течения теплоносителя.

В заключении напомним основные положения, которые следует иметь 
в виду при выборе вентилятора:

- Производительность вентилятора зависит от характеристик воздушного тракта теплообменника. В рекламных материалах и паспортах на изделие указывается рабочая точка «расход-напор», полученная при сопротивлении воздушного тракта типового АВО или градирни. Из-за большого разнообразия конструкций теплообменников эта характеристика, как правило, может отличаться от реальной.

- Мощность, требуемая на привод вентилятора, пропорциональна кубу производительности, поэтому небольшое увеличение производительности вентилятора сопровождается значительным ростом энергопотребления.

- Увеличение аэродинамического КПД вентилятора обратно пропорционально снижает энергопотребление при прочих равных условиях.

КОМПОЗИТНЫЕ РАБОЧИЕ КОЛЕСА

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-4,0-8; ГАЦ-5,0-8; ГАЦ-6,3-8»

| ГАЦ-4,0-8 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения масла. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………..; 0,39 м. Диаметр ступицы………………...; 0,2 м. Число лопастей…………………..; 8 шт.. Частота вращения………………..; 1500 об/мин. Масса рабочего колеса…………..; 1,6 кг. Мощность электродвигателя……; 0,37 кВт. Номинальный расход воздуха…..; 4,2-3,8 т.м3/ч. Номинальный статический напор.; 150-170 Па. |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-5,0-8 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения масла. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………..; 0,49 м. Диаметр ступицы………………...; 0,25 м. Число лопастей…………………..; 8 шт.. Частота вращения………………..; 1500 об/мин. Масса рабочего колеса…………..; 2,9 кг. Мощность электродвигателя……; 1,1 кВт. Номинальный расход воздуха…..; 9,0-8,6 т.м3/ч. Номинальный статический напор.; 240-260 Па. |  |  |
| ГАЦ-6,3-8 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения масла. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………..; 0,62 м. Диаметр ступицы………………...; 0,3 м. Число лопастей…………………..; 8 шт.. Частота вращения………………..; 1500 об/мин. Масса рабочего колеса…………..; 5,3 кг. Мощность электродвигателя……; 3,0 кВт. Номинальный расход воздуха…..; 18-11т. м3/ч. Номинальный статический напор.; 210-390 Па. |  |  |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-8,0-4; ГАЦ-8,0-6; ГАЦ-8,0-8»

|  | ГАЦ-8,0-4 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения масла и вентиляторы типа ВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………..; 0,8 м. Диаметр ступицы………………...; 0,306 м. Число лопастей…………………..; 4 шт.. Частота вращения………………..; 1500 об/мин. Масса рабочего колеса…………..; 6,0 кг. Мощность электродвигателя……; 3,0 кВт. Номинальный расход воздуха…..; 30-20 т.м3/ч. Номинальный статический напор; 290-440 Па. |
| --- | --- |
|  | ГАЦ-8,0-6 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения масла и вентиляторы типа ВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………..; 0,8 м. Диаметр ступицы………………...; 0,306 м. Число лопастей…………………..; 6 шт.. Частота вращения………………..; 1500 об/мин. Масса рабочего колеса…………..; 8,0 кг. Мощность электродвигателя……; 5,5 кВт. Номинальный расход воздуха…..; 37-31 т.м3/ч. Номинальный статический напор.; 400-520 Па. |
|  |  | ГАЦ-8,0-8 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения масла и вентиляторы типа ВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 0,796 м. Диаметр ступицы……………….; 0,306 м. Число лопастей……………….; 8 шт.. Частота вращения………………; 3000 об/мин. Масса рабочего колеса…………; 17,0 кг. Мощность электродвигателя…; 18,5 кВт. Номинальный расход воздуха; 40-25 т.м3/ч. Номинальный статический напор.; 500-1500 Па. |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-8,5-8; ГАЦ-8,7-6; ГАЦ-8,7-8»

| ГАЦ-8,5-8 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения масла для ГПА Ц-16 и вентиляторы типа ВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 0,85 м. Диаметр ступицы……………….; 0,376 м. Число лопастей……………….; 8 шт.. Частота вращения………………; 1500 об/мин. Масса рабочего колеса…………; 11,0 кг. Мощность электродвигателя…; 7,5 кВт. Номинальный расход воздуха.; 42-32 т.м3/ч. Номинальный статический напор.; 440-670 Па. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАЦ-8,7-6 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения масла и вентиляторы типа ВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 0,87 м. Диаметр ступицы……………….; 0,376 м. Число лопастей……………….; 6 шт.. Частота вращения…………; 1500 об/мин. Масса рабочего колеса…………; 10,0 кг. Мощность электродвигателя…; 5,5 кВт. Номинальный расход воздуха.; 43-31 т.м3/ч. Номинальный статический напор.; 330-530 Па. |  |  |
| ГАЦ-8,7-8 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения масла и вентиляторы типа ВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 0,87 м. Диаметр ступицы……………….; 0,376 м. Число лопастей……………….; 8 шт.. Частота вращения……………; 1500 об/мин. Масса рабочего колеса…………; 11,0 кг. Мощность электродвигателя…; 7,5 кВт. Номинальный расход воздуха; 42-32 т.м3/ч. Номинальный статический напор.; 440-680 Па. |  |  |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-10-12; ГАЦ-12,4-6; ГАЦ-18-6»

|  | ГАЦ–10–8 Рабочее колесо предназначено для установки в вентиляторы отсеков газоперекачивающих аппаратов (ГПА) и вентиляторы типа ВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………..; 0,990 м;. Число лопастей…………………..; 8 шт.;. Частота вращения………………..; 1000 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 16,5 кг;. Мощность электродвигателя……; 7,5 кВт;. Номинальный расход воздуха…..; 50-40 т.м3/ч. Номинальный напор……………..; 320-410 Па.. |
| --- | --- |
|  | ГАЦ–10–12 Рабочее колесо предназначено для установки в вентиляторы отсеков газоперекачивающих аппаратов (ГПА) и вентиляторы типа ВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………..; 0,990 м;. Число лопастей.............................; 12 шт.;. Частота вращения……………….; 1500 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 26 кг. Мощность электродвигателя……; 18,5 кВт;. Номинальный расход воздуха…..; 51-35 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 400-600 Па. |
|  | ГАЦ-12,4-6 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения масла, миниградирни и вентиляторы типа ВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса……..; 1,2-1,25 м;. Диаметр диска…………………; 0,498 м. Число лопастей………………..; 6 шт.;. Частота вращения……………..; 750 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе; 20 кг;. Мощность электродвигателя…; 7,5 кВт;. Номинальный расход воздуха..; 51-49 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 250-280 Па. |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-15-4; ГАЦ-16-6; ГАЦ-18-6»

| ГАЦ–15-4 Рабочее колесо предназначено для установки в АВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса……..; 1520 м;. Число лопастей……………….; 4 шт.;. Частота вращения…………….; 500 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе; 30 кг;. Мощность электродвигателя…; 4,0 кВт;. Номинальный расход воздуха; 79-43 т.м3/ч. Номинальный статический напор; 80-155 Па. |  |
| --- | --- |
| ГАЦ–16-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в АВО. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………..; 1,60 м;. Число лопастей…………………..; 6 шт.;. Частота вращения………………..; 725об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…; 42 кг;. Мощность электродвигателя……; 15 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 115-25 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 100-375 Па. |  |
| ГАЦ–18–6 Рабочее колесо предназначено для установки в вентиляторы кондиционеров. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса……….; 1,8 м;. Число лопастей………………….; 6 шт.;. Частота вращения……………….; 1000 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 55 кг;. Мощность электродвигателя…..; 45 кВт;. Номинальный расход воздуха; 150-100 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 650-850 Па. |  |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-20-6М2; ГАЦ-21-4М2»

|  |  | ГАЦ-20-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВГ, АВЗД и др. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………… Диаметр диска……………………; 2,0 м; 0,95 м;. Число лопастей……………………; 6 шт.;. Частота вращения…………………; 500 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 55 кг;. Мощность электродвигателя…….; 13 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 325-450 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 160-110 Па. |
| --- | --- | --- |
|  | ГАЦ-21-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения (аналог заменяемого рабочего колеса – Т-7В). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 2,1 м (7 ft);. Диаметр диска……………………; 0,65 м;. Число лопастей……………………; 4 шт.;. Частота вращения…………………; 410-430 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 51 кг;. Мощность электродвигателя…….; 7,5 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 170-80 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 140-225 Па. |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-22-4М2;ГАЦ-22-6М2; ГАЦ-22,5-4М2»

| ГАЦ-22-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………2,21 м Диаметр диска…...……………….0,65 м Число лопастей…………………..4 шт. Частота вращения……………….565-600 об/мин Масса рабочего колеса………… 52 кг Мощность электродвигателя…..17 кВт Номинальный расход воздуха…130110 т. м3/ч Номинальный статический напор…220-370 Па |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-22-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в АВО типа АВГ и АВЗД и др. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса……; 2,2 м;. Диаметр диска...........................; 0,95 м;. Число лопастей…….................; 6 шт.;. Частота вращения……………; 585-600 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе; 58 кг;. Мощность электродвигателя……; 17 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 190-130 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 250-430 Па. |  |
| ГАЦ-22,5-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………..2,25 м Диаметр диска.....………………….. .0,65 м Число лопастей…………………..… 4 шт. Частота вращения…………………..600 об/мин Масса рабочего колеса…………….59 кг Мощность электродвигателя………17 кВт Номинальный расход воздуха. 185-120 т. м3/ч Номинальный статический напор…200-330 Па |  |  |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-24-3М2; ГАЦ-24-4М2; ГАЦ-24-6М2»

|  | ГАЦ-24-3М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 2,36 м;. Число лопастей…………………; 3 шт.;. Частота вращения…………………; 485 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 42 кг;. Мощность электродвигателя…….; 8-11 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 150 т.м3/ч. Номинальный статический напор..; 115 Па. |
| --- | --- |
|  |  | ГАЦ-24-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 2,44 м;. Диаметр диска....…………………; 0,65 м;. Число лопастей……………………; 4 шт.;. Частота вращения…………………; 430 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе...; 55 кг;. Мощность электродвигателя…….; 22 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 290-150 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 280-400 Па. |
|  | ГАЦ-24-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в АВО типа АВГ и АВЗД. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 2,44 м;. Диаметр диска.....………………; 0,95 м;. Число лопастей…………………; 6 шт.;. Частота вращения………………; 420-430об/м. Масса рабочего колеса в сборе..; 59 кг;. Мощность электродвигателя..; 17,5 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 220-180т.м3/ч. Номинальный статический напор..; 210-226 Па. |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-25-4М2; ГАЦ-25-6М2; ГАЦ-25-8М2»

| ГАЦ-25-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 2,5 м;. Диаметр диска.....…………………; 0,65 м;. Число лопастей……………………; 4 шт.;. Частота вращения…………………; 417-500об/мин. Масса рабочего колеса в сборе….; 60 кг;. Мощность электродвигателя…….; 13-15 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 240-150т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 150-260 Па. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГАЦ-25-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 2,5 м;. Диаметр диска.....…………………; 0,95 м;. Число лопастей……………………; 6 шт.;. Частота вращения…………………; 417-500об/м. Масса рабочего колеса в сборе…..; 59 кг;. Мощность электродвигателя…….; 17 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 225-150 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 200-340 Па. |  |  |
| ГАЦ-25-8М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 2,5 м;. Диаметр диска....…………………; 0,95 м;. Число лопастей……………………; 8 шт.. Частота вращения…………………; 417-430об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 70 кг;. Мощность электродвигателя…….; 30 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 275-180 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 250-480 Па. |  |  |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-27-2; ГАЦ-27-3М2; ГАЦ-27-4М2»

|  | ГАЦ-27-2 Колесо вентилятора предназначено для установки в АВО типа АВГ-МГ, «Турбо». Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 2,68 м (9ft);. Число лопастей……………………; 2 шт.;. Частота вращения…………………; 500 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 30 кг;. Мощность электродвигателя…….; 6 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 220-110 т.м3/ч. Номинальный статический напор..; 100-155 Па. |
| --- | --- |
|  | ГАЦ-27-3М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения АВГ-МГ, «Турбо». Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса……..…; 2,58 м (9ft);. Число лопастей……………………; 3 шт.;. Частота вращения…………………; 500 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 36 кг;. Мощность электродвигателя…….; 9 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 225-135т.м3/ч. Номинальный статический напор..; 100-190Па. |

|  | ГАЦ-27-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес – TV-9, T-9B). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…..…; 2,68м (9ft);. Число лопастей……………………; 4 шт.;. Частота вращения…………………; 500 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 45 кг;. Мощность электродвигателя…….; 13 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 180-135т.м3/ч. Номинальный статический напор..; 160-255 Па. |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-28-4М2; ГАЦ-28-6М2; ГАЦ-28–8М2»

| ГАЦ-28-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВГ и АВЗД и др. (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М, СТ-28, ОВ-28). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 2,8 м;. Диаметр диска.....…………………; 0,95 м;. Число лопастей……………………; 4 шт.;. Частота вращения…………………; 429об/мин. Масса рабочего колеса ….……….; 55 кг;. Мощность электродвигателя…….; 22 кВт;. Номинальный расход воздуха; 300-270т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 200-260 Па. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГАЦ-28-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВГ, АВЗД и др. (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М, СТ-28, ОВ-28). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 2,8 м;. Диаметр диска....…………………; 0,95 м;. Число лопастей……………………; 6 шт.;. Частота вращения…………………; 429об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 64 кг;. Мощность электродвигателя…….; 22-37 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 325-240т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 180-310 Па. |  |  |
| ГАЦ-28-8М2 Рабочее колесо (заменяемые аналоги лопастей – УК-2М, СТ-28, ОВ-28) предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВГ и АВЗД и др. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 2,8 м;. Диаметр диска.....…………………; 0,95 м;. Число лопастей……………………; 8 шт.;. Частота вращения…………………; 429об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…; 75 кг;. Мощность электродвигателя…….; 37 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 350-280 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 250-420 Па. |  |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-30-4М2; ГАЦ-33-4М2; ГАЦ-33-6М2»

|  |  | ГАЦ-30-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес – ТV-10, Т-10В). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 3,05м (10ft);. Диаметр диска.....…………………; 0,65 м;. Число лопастей……………………; 4 шт.;. Частота вращения…………………; 365-375об/м. Масса рабочего колеса в сборе…..; 71 кг;. Мощность электродвигателя…….; 17 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 300-225 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 140-200 Па. |
| --- | --- | --- |
|  | ГАЦ-33-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес – TV–11, T–11B). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 3,35м (11 ft);. Диаметр диска.....…………………; 0,65 м;. Число лопастей……………………; 4 шт.;. Частота вращения…………………; 320-333 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 75 кг;. Мощность электродвигателя…….; 18-22 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 365-324 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 145-210 Па. |
|  | ГАЦ-33-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес – TV–11, T–11B). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 3,35м (11 ft);. Диаметр диска.....…………………; 0,95 м;. Число лопастей……………………; 6 шт.;. Частота вращения…………………; 350-375 об/м. Масса рабочего колеса в сборе…..; 96 кг;. Мощность электродвигателя…….; 22 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 360-325 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 150-215 Па. |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-36-4М2; ГАЦ-36-6М2»

| ГАЦ-36-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес - TV – 12, T – 12B). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 3,66м (12ft);. Диаметр диска.....…………………; 0,65 м;. Число лопастей……………………; 4 шт.;. Частота вращения…………………; 300 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе ..; 91 кг;. Мощность электродвигателя…….; 22 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 460-400 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 145-175 Па. |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-36-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес - TV – 12, T – 12B). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 3,65м (12 ft);. Число лопастей……………………; 6 шт.;. Частота вращения…………………; 300 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 130 кг;. Мощность электродвигателя…….; 30 кВт;. Номинальный расход воздуха; 420-300 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 150-310 Па. |  |
| ГАЦ-36-8М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес - TV – 12, T – 12B). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 3,65м (12 ft);. Число лопастей……………………; 8 шт.;. Частота вращения…………………; 241 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…..; 200 кг;. Мощность электродвигателя…….; 30 кВт;. Номинальный расход воздуха; 250 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 310 Па. |  |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-39-4М2; ГАЦ-39-4У; ГАЦ-39-6М2»

|  | ГАЦ-39-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес– 13S60CL, 4000-13-6A, TV-13, T-13B, 156-H3-8/84, AX-V-0090-45, 13PFT6). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 3,96м (13 ft);. Диаметр диска......…………………; 0,65 м;. Число лопастей……………………; 4 шт.;. Частота вращения………………..; 300 об/мин. Масса рабочего колеса в сборе…; 95 кг;. Мощность электродвигателя…….; 27-30 кВт;. Номинальный расход воздуха; 575-490 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 140-185 Па. |
| --- | --- |
|  | ГАЦ-39-4У Рабочее колесо (заменяемые аналоги рабочих колес различных стран и фирм – 13S60CL, 4000-13-6А, TV-13, 156-H3-8/84, AX-V-0090-45, T13-B) предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 3,96м (13 ft);. Диаметр диска.....…………………; 0,80 м;. Число лопастей……………………; 4 шт.;. Частота вращения………………..; 300 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…..; 80 кг;. Мощность электродвигателя…….; 25-35 кВт;. Номинальный расход воздуха; 300-380тыс.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 135-105 Па. |
|  |  | ГАЦ-39-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения (заменяемые аналоги рабочих колес различных стран и фирм – 13S60CL, 4000-13-6А, TV-13, 156-H3-8/84, AX-V-0090-45, T13-B). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса…………; 3,96м (13 ft). Диаметр диска.....…………………; 0,65 м;. Число лопастей……………………; 6 шт.;. Частота вращения………………..; 250 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…..; 135 кг;. Мощность электродвигателя…….; 27-30 кВт;. Номинальный расход воздуха…; 540-340 т.м3/ч;. Номинальный статический напор..; 140-240 Па. |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-42-4М2; ГАЦ-42-6М2; ГАЦ-42-8М2»

| ГАЦ-42-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес– 14S60CL, 4000-14-4, TV-14. 14FT, T14-B, 30-FT14-05AP). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 4,26м (14 ft);. Диаметр диска......………………; 0,65 м;. Число лопастей…………………; 4 шт.;. Частота вращения…………; 250-273 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 110 кг;. Мощность электродвигателя…; 37 кВт;. Номинальный расход воздуха; 690-500 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 150-220 Па. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЦ-42-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения (аналоги заменяемых рабочих колес– 14S60CL, 4000-14-4, TV-14. 14FT, T14-B, 30-FT14-05AP). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 4,26м (14 ft);. Диаметр диска......………………; 0,65 м;. Число лопастей…………………; 6 шт.;. Частота вращения………………; 230 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 140 кг;. Мощность электродвигателя……; 37 кВт;. Номинальный расход воздуха..; 590-400 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 150-205 Па. |  |  |
| ГАЦ-42-8М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес– 14S60CL, 4000-14-4, TV-14. 14FT, T14-B, 30-FT14-05AP). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 4,27м (14 ft);. Число лопастей…………………; 8 шт.;. Частота вращения…………; 230 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 205 кг;. Мощность электродвигателя……; 55 кВт;. Номинальный расход воздуха; 750-560 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 200-280 Па. |  |  |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-44,5-4; ГАЦ-45,5-6; ГАЦ-45,5-8»

|  | ГАЦ-44,5-4 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения СМПО им. Фрунзе. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 4,45м;. Число лопастей…………………; 4 шт.;. Частота вращения…………; 250 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 130 кг;. Мощность электродвигателя……; 22 кВт;. Номинальный расход воздуха…..; 480-340 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 155-190 Па. |
| --- | --- |
|  | ГАЦ-45,5-6 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа Hamon Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса……… Диаметр диска..............................; 4,54м; 0,95 м;. Число лопастей…………………; 6 шт.;. Частота вращения… ……; 200 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 125 кг;. Мощность электродвигателя……; 37 кВт;. Номинальный расход воздуха…..; 680-440 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 120-190 Па. |
|  | ГАЦ-45-8 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа Hamon Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………. Диаметр диска..............................; 4,54м; 0,95 м;. Число лопастей…………………..; 8 шт.;. Частота вращения………………..; 200 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 135 кг;. Мощность электродвигателя……; 45 кВт;. Номинальный расход воздуха…..; 700-500 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 140-220 Па. |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-48-4М2; ГАЦ-48-6М2; ГАЦ-48-8М2»

| ГАЦ-48-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес– T-16B, 16PFT, 16PFS, 5000-16-6) Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 4,87м (16 ft);. Диаметр диска........…………….; 1,15 м;. Число лопастей…………………; 4 шт.;. Частота вращения………………; 210-215об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 115 кг;. Мощность электродвигателя……; 37 кВт;. Номинальный расход воздуха.; 780-600 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 100-160 Па. |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-48-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты воздушного охлаждения типа АВГ (аналоги заменяемых рабочих колес– T-16B, 16PFT, 16PFS, 5000-16-6) Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 4,87м (16 ft);. Диаметр диска.....………………; 1,15 м;. Число лопастей…………………; 6 шт.;. Частота вращения………………; 210-215об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 165 кг;. Мощность электродвигателя……; 35 кВт. Номинальный расход воздуха.; 750-440 т.м3/ч. Номинальный статический напор; 130-240 Па. |  |
| ГАЦ-48-8М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты вакуум-вытяжки Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 4,84м;. Диаметр диска......………………; 1,15 м;. Число лопастей…………………; 8 шт.;. Частота вращения………………; 210 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 280 кг;. Мощность электродвигателя……; 80 кВт;. Номинальный расход воздуха.; 1000-850 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 200-270 Па. |  |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-50-4М2; ГАЦ-50-6М2; ГАЦ-50-8М2»

|  |  | ГАЦ-50-4М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа 2АВГ-75 (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М, Т-50-4). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 4,98м;. Диаметр диска......………………; 1,15 м;. Число лопастей…………………; 4 шт.;. Частота вращения………………; 250 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 140 кг;. Мощность электродвигателя……; 37 кВт;. Номинальный расход воздуха….; 830-520 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 125-235 Па. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГАЦ-50-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВЗ (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М, Т-50-6). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 4,98м;. Диаметр диска......………………; 1,15 м;. Число лопастей…………………; 6 шт.;. Частота вращения………………; 250 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 210 кг;. Мощность электродвигателя……; 75 кВт;. Номинальный расход воздуха….; 970-700 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 200-320 Па. |
|  |  | ГАЦ-50-8М2 Рабочее колесо предназначено для установки в аппараты воздушного охлаждения типа АВЗ (аналоги заменяемых рабочих колес – УК-2М, Т-50-6). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 4,98м;. Диаметр диска......………………; 1,15 м;. Число лопастей…………………; 8 шт.;. Частота вращения………………; 250 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 280 кг;. Мощность электродвигателя……; 90 кВт;. Номинальный расход воздуха.; 1050-730 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 230-380 Па. |

РАБОЧИЕ КОЛЕСА «ГАЦ-55-6М2; ГАЦ-61-6М2, ГАЦ-61-12»

| ГАЦ-55-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты вакуум-вытяжки фирм GEA, TEC (аналоги заменяемых рабочих колес - 18 PFS, 18 PFT). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 5,5 м (18 ft);. Диаметр диска.....………………; 1,48 м;. Число лопастей…………………; 6 шт.;. Частота вращения………………; 200 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 232 кг;. Мощность электродвигателя……; 60 кВт;. Номинальный расход воздуха.; 1000-850 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 140-170 Па. |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-61-6М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты вакуум-вытяжки фирм GEA, TEC (аналоги заменяемых рабочих колес - 20 PFS, 20 PFT). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 6,1 м (20 ft);. Диаметр диска.....………………; 1,48 м;. Число лопастей…………………; 6 шт.;. Частота вращения………………; 200 об/мин;. Масса рабочего колеса в сборе…; 246 кг;. Мощность электродвигателя……; 100 кВт;. Номинальный расход воздуха….; 1700-950 т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 230-300 Па. |  |
| ГАЦ-61-12М2 Рабочее колесо предназначено для установки в импортные аппараты вакуум-вытяжки фирм GEA, TEC (аналоги заменяемых рабочих колес - 20 PFS, 20 PFT). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса………; 6,1 м (20 ft);. Диаметр диска......………………; 2,45 м;. Число лопастей…………………; 12 шт.;. Частота вращения………………; 185-200 об/м;. Масса рабочего колеса в сборе…; 420 кг;. Мощность электродвигателя……; 90 кВт;. Номинальный расход воздуха….; 1300-950т.м3/ч;. Номинальный статический напор; 160-275 Па. |  |

КОМПОЗИТНЫЕ ЛОПАСТИ

| ГАЦ-25-ГШ | ГАЦ-25-ГФ | ГАЦ-28-СТ | ГАЦ-28-УК |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАЦ-28-Ч | ГАЦ-33-Т | ГАЦ-39-КШ | ГАЦ-42-Т |
| ГАЦ-42-Ф | ГАЦ-48-Т | ГАЦ-50-Т | ГАЦ-50-УК |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-25-ГШ;ГАЦ-25-ГФ; ГАЦ-25-УК»

| ГАЦ-25-ГШ Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВЗ производства Германии. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 2,5 м. Диаметр ступицы……………………….; 0,94 м. Число лопастей…………………………..; 6 шт.. Частота вращения……………………….; 417 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 3 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 17 кВт. Номинальный расход воздуха………….; 170тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 200 Па. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГАЦ-25-ГФ Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВЗ производства Германии. Основные технические параметры Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 2,5 м. Диаметр ступицы……………………….; 0,84 м. Число лопастей…………………………..; 6 шт.. Частота вращения……………………….; 417 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 4 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 17 кВт. Номинальный расход воздуха……….; 170тыс.м3/ч. Номинальный напор…………………….; 200 Па. |  |
| ГАЦ-25-УК Лопасти предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения. Основные технические параметры Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 2,42 м. Диаметр ступицы……………………….; 0,56 м. Число лопастей…………………………..; 6 шт.. Частота вращения……………………….; 450 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 9 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 17 кВт. |  |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-25-Ч; ГАЦ-28 -Ч»

|  | ГАЦ-25-Ч Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ производства Чехии. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 2,5 м. Диаметр ступицы……………………….; 0,84 м. Число лопастей…………………………..; 8 шт.. Частота вращения……………………….; 417 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 4 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 17 кВт. Номинальный расход воздуха……; 170тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 200 Па. |
| --- | --- |

|  | ГАЦ-28-Ч Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ производства Чехии. Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 2,8 м. Диаметр ступицы……………………….; 0,84 м. Число лопастей…………………………..; 8 шт.. Частота вращения……………………….; 417 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 9,8 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 37 кВт. Номинальный расход воздуха……; 250тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 280 Па. |
| --- | --- |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-28-СТ; ГАЦ-28-УК»

| ГАЦ-28-СТ Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ и АВЗД (аналоги заменяемых лопастей – ОВ-28 и СТ-28). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 2,8 м. Диаметр ступицы……………………….; 1,0 м. Число лопастей…………………………..; 8 шт.. Частота вращения……………………….; 428 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 9 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 37 кВт. Номинальный расход воздуха….; 200300 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 320250 Па. |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-28-УК Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ и АВЗД (аналог заменяемой лопасти – УК-2М). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 2,8 м. Диаметр ступицы……………………….; 1,26 м. Число лопастей…………………………..; 8 шт.. Частота вращения……………………….; 428 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 9 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 37 кВт. Номинальный расход воздуха….; 200300 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 320250 Па. |  |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-21-Т; ГАЦ-27-Т»

|  | ГАЦ-21-Т Лопасти предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирм «Крезо–Луар» и «Хадсон» (заменяемые аналоги – лопасти типа T–7В). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 2,1м (7 ft). Диаметр ступицы……………………….; 0,5 м. Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения……………………….; до 500 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 8 кг. |
| --- | --- |
|  | ГАЦ-27-Т Лопасти ГАЦ–27–Т предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирм «Крезо–Луар» и «Хадсон» (заменяемые аналоги – лопасти типа T–9В). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 2,7м (9 ft). Диаметр ступицы……………………….; 0,5 м. Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения……………………….; до 450 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 10 кг. |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-30-Т; ГАЦ-33-Т»

| ГАЦ-30-Т Лопасти предназначены для установки в вентиляторы импортных аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ (аналог заменяемой лопасти – Т-10В). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 3,05м (10 ft). Диаметр ступицы……………………….; 0,5 м. Число лопастей…………………………..; 6 шт.. Частота вращения……………………….; 365 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 11 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 17 кВт. Номинальный расход воздуха……...; 270 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 130 Па. |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-33-Т Лопасти предназначены для установки в вентиляторы импортных аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ (аналог заменяемой лопасти – Т-11В). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 3,35м (11 ft). Диаметр ступицы……………………….; 0,5 м. Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения……………………….; 320 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 12 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 18 кВт. Номинальный расход воздуха…….........; 300 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 130 Па. |  |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-36-Т; ГАЦ-39-Т»

|  | ГАЦ-36-Т Лопасти предназначены для установки в вентиляторы импортных аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ (аналог заменяемой лопасти – Т-12В). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 3,66 м (12 ft). Диаметр ступицы……………………….; 0,5 м. Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения……………………….; 290 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 14 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 22 кВт. Номинальный расход воздуха…….........; 380 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 120 Па. |
| --- | --- |
|  | ГАЦ-39-Т Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирм «Крезо-Луар» и «Хадсон» (аналоги заменяемых лопастей – TV-13 и Т-13В) Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 3,96 м (13 ft). Диаметр ступицы……………………….; 0,5 м. Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения……………………….; 260290 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 17 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 2730 кВт. Номинальный расход воздуха…….; 460310 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 120180 Па. |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-42-Т; ГАЦ-44,5-Т; ГАЦ- 48-Т»

| ГАЦ-42-Т Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирмы «Хадсон» (аналоги заменяемых лопастей – TV-14 и Т-14В). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 4,27 м (14 ft). Диаметр ступицы……………………….; 0,5 м. Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения……………………….; 260 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 17,3 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 30 кВт. Номинальный расход воздуха…….; 550350 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 100180 Па. |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-44,5-Т Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..; 4,45 м. Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения……………………….; 250 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 21,3 кг. |  |
| ГАЦ-48-Т Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения фирмы «Хадсон» (аналог заменяемой лопасти – Т-16В). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 4,88м (16 ft). Диаметр ступицы……………………….; 0,7 м. Число лопастей…………………………..; 6 шт.. Частота вращения……………………….; 210 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 24 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 40 кВт. Номинальный расход воздуха…….; 610 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 120 Па. |  |  |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-48-Г; ГАЦ-50-Т; ГАЦ-50-УК»

|  | ГАЦ-48-Г Лопасти предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения или градирен Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 4,88м (16 ft). Число лопастей…………………………..; 6 шт.. Частота вращения……………………….; 210 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 24 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 40 кВт. Номинальный расход воздуха; 620440тыс.м3/ч. Номинальный напор………………….; 180280Па. |
| --- | --- |
|  | ГАЦ-50-Т Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа 2АВГ-75 и АВЗ (аналог заменяемой лопасти – Т-50). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора….5 м Диаметр ступицы……………….………...1,5 м Число лопастей…………………………...4 или 6 шт. Частота вращения……………….….…….250 об/мин Масса лопасти…………………………….30 кг Мощность эл. двигателя………………….37 90 кВт Номинальный расход воздуха….450600 тыс. м3/ч Номинальный напор……………………..350180 Па |
|  | ГАЦ-50-УК Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа 2АВГ-75 и АВЗ (аналог заменяемой лопасти – УК-2М). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора…5 м Диаметр ступицы……………….………..2,2 м Число лопастей…………………………..4 шт. Частота вращения……………….…..…...250 об/мин Масса лопасти…………………………....30 кг Мощность эл. двигателя………………...3790 кВт Номинальный расход воздуха…450600 тыс. м3/ч Номинальный напор…………………….350180 Па |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-55-Т, Г; ГАЦ-61-Т, Г»

| ГАЦ-55-Т, Г Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения фирм TEC, GEA (аналоги заменяемых лопастей – 18 PFТ, 18 PFS). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора....5,5 м (18 ft) Диаметр ступицы……………….………..1,2 м Число лопастей…………………………...6 шт. Частота вращения………………….…….200 об/мин Масса лопасти……………………………50 кг Мощность эл. двигателя…………………60 кВт Номинальный расход воздуха…….750800 тыс. м3/ч Номинальный напор…………………….150140 Па |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-61-Т, Г Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения фирм TEC, GEA (аналоги заменяемых лопастей – 20 PFТ, 20 PFS). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора…6,1 м (20 ft) Диаметр ступицы……………….………..1,4 м Число лопастей…………………………...6 шт. Частота вращения……………….….……190 об/мин Масса лопасти……………………………53 кг Мощность эл. двигателя…………………75100 кВт Номинальный расход воздуха….…..900950 тыс. м3/ч Номинальный напор……………….…….150140 Па ………………………200190 Па |  |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-36-КШ; ГАЦ-39-КШ; ГАЦ-42-КШ»

|  | ГАЦ–36–КШ Лопасти ГАЦ–36–КШ предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирмы «Крезо–Луар» (аналог заменяемой лопасти – 12S60CL-5000). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 3,6 м (12 ft). Число лопастей…………………………..; 8 шт.. Частота вращения……………………….; 290-350 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 7,5 кг. |
| --- | --- |
|  |  | ГАЦ-39-КШ Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирм «Крезо-Луар» (аналог заменяемой лопасти – 13S60CL-5000). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 3,96 м (13 ft). Диаметр ступицы……………………….; 1,26 м. Число лопастей…………………………..; 6 шт.. Частота вращения……………………….; 290 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 8 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 40 кВт. Номинальный расход воздуха…….; 310 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 180 Па. |
|  |  | ГАЦ-42-КШ Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирмы «Крезо-Луар» (аналог заменяемой лопасти – 14S60CL-5000). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 4,26 м (14 ft). Диаметр ступицы……………………….; 1,26 м. Число лопастей…………………………..; 6 шт.. Частота вращения……………………….; 265 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 9 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 37 кВт. Номинальный расход воздуха…….; 350 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 180 Па. |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-33-Р; ГАЦ-39-К; ГАЦ-39-НП; ГАЦ-39-Р»

| ГАЦ-33-Р Лопасти ГАЦ–33-Р предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения (аналоги заменяемых лопастей – 11PFS). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..3,35 м (11 ft) Масса лопасти………………...………...12 кг |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-39-НП Лопасти ГАЦ–39-НП предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирмы «Крезо-Луар» (аналог заменяемой лопасти – 4000/13/6А). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 3,96 м (13 ft). Диаметр ступицы……………………….; 0,885 м. Число лопастей…………………………..; 6 шт.. Масса лопасти…………………………...; 15 кг. |  |
| ГАЦ-39-К Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирмы «Крезо-Луар» (аналог заменяемой лопасти – 4000/13/6А). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 3,96 м (13ft). Диаметр ступицы………………………; 0,5 м. Число лопастей………………………; 6 шт.. Частота вращения……………………; 290 об/мин. Масса лопасти………………………….; 15 кг. Мощность эл. двигателя………………; 30 кВт. Номинальный расход воздуха…….; 310 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 180 Па. |  |
| ГАЦ-39-Р Лопасти ГАЦ–39-Р предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения (аналоги заменяемых лопастей – 13PFS). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора..3,96м (13 ft) Частота вращения……………...… 260-290 об/мин Масса лопасти…………………..………18 кг |  |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-36-Х; ГАЦ-39-Х; ГАЦ-42-Х, Н»

|  | ГАЦ-36-Х Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа фирмы «Хадсон» (заменяемые аналоги – TV-12, T-12B) Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 3,66 м (12ft). Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения……………………; 258-290об/мин. Масса лопасти…………………………...; 14,9 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 22 кВт. |
| --- | --- |
|  | ГАЦ-39-Х Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирмы «Крезо-Луар» (аналоги заменяемых лопастей – Крезо-Луар Axial 4000-13-6). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 3,96 м (13ft). Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения……………………….; 260-290 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 17,5 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 27-30 кВт. Номинальный расход воздуха…….; 490-320 тыс. м3/ч. Номинальный напор…………………….; 140-250 Па. |
|  | ГАЦ-42-Х, Н Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирмы «Хадсон», «Ничимен» (аналоги заменяемых лопастей – Хадсон 4000-14-4 , 14-FТ). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 4,27 м (14ft). Диаметр ступицы…………….………….; 0,5 м. Число лопастей…………………………..; 4, 6 шт.. Частота вращения……………………….; 240-275 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 19 кг. Мощность эл. двигателя………………...; 30-37 кВт. Номинальный расход воздуха…….; 320-350тыс.м3/ч. Номинальный напор…………………….; 230-180 Па. |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-45-Х; ГАЦ-42-Н; ГАЦ-42-НП»

| ГАЦ-45-Х Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 4,5 м (14ft). Число лопастей………………………; 4 шт.. Частота вращения……………………; 260-290 об/мин. Масса лопасти………………………..; 21,2 кг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГАЦ-42-Н Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирмы «Ничимен» Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 4,27 м. Диаметр ступицы…………….………; 0,5 м. Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения………………….; до 275 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 19,2 кг. |  |  |
| ГАЦ-42-НП Лопасти предназначены для установки в вентиляторы аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ фирм «Крезо-Луар», «Нуово-Пиньоне» (заменяемые аналоги – Хадсон 4000–14–4 и др.). Основные технические параметры: Диаметр рабочего колеса вентилятора; 4,27 м. Диаметр ступицы…………….………; 0,5 м. Число лопастей…………………………..; 4 шт.. Частота вращения……………………….; до 275 об/мин. Масса лопасти…………………………...; 19 кг. |  |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-30; ГАЦ-36-Ф; ГАЦ-36-Ф2; ГАЦ-39-Ф; ГАЦ-42-Ф»

|  |  | ГАЦ-30-Ф Лопасти ГАЦ–30–Ф предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ Основные технические параметры: Длина лопасти………………......1,26 м;. Число лопастей в колесе……… 4 шт.;. Частота вращения ……...………365 об/мин;. Масса лопасти…………………..19 кг.. |
| --- | --- | --- |
|  | ГАЦ-36-Ф Лопасти ГАЦ–36–Ф предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ Основные технические параметры: Длина лопасти……………….. 1,56 м;. Число лопастей в колесе……. 4 шт.;. Частота вращения ……...…….258290 об/мин;. Масса лопасти………………...22 кг.. |
|  |  | ГАЦ-36-Ф2 Лопасти ГАЦ–36–Ф2 предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ Основные технические параметры: Длина лопасти………………... . 1,495 м;. Число лопастей в колесе……… 4 шт.;. Частота вращения ……...………258290 об/мин;. Масса лопасти…………………..22,5 кг.. |
|  | ГАЦ-39-Ф Лопасти ГАЦ–39–Ф предназначены для установки в вентиляторах аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ Основные технические параметры: Длина лопасти………………..1,714 м;. Число лопастей в колесе…… 4 шт.;. Частота вращения ……………258290 об/мин;. Масса лопасти……………….. 23 кг.. |

ЛОПАСТИ «ГАЦ-15-С; ГАЦ-36-С; ГАЦ-42-С»

| ГАЦ-15-С Лопасти ГАЦ–15–С предназначены для установки в вентиляторах импортных аппаратов воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр колеса вентилятора…………..1,524 м (5 ft);. Диаметр ступицы……………………… 0,37 м;. Число лопастей в вентиляторе………...4 шт.;. Масса лопасти…………………………..4,5 к г;. Частота вращения …………….………..720 об/мин;. Мощность электродвигателя…………..4,8 кВт. Номинальный расход воздуха…………60 тыс. м3/ч;. Номинальный статический напор……..128 Па.. |  |
| --- | --- |
| ГАЦ-36-С Лопасти ГАЦ–36–С предназначены для установки в вентиляторах импортных аппаратов воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр колеса вентилятора………..…3,66 м (12 ft);. Диаметр ступицы………………………..0,65 м;. Число лопастей в колесе вентилятора…4 шт.;. Масса лопасти……………………………13 кг;. Частота вращения ……………………....290 об/мин;. Мощность электродвигателя……………22 кВт;. Номинальный расход воздуха…….....400 тыс. м3/ч;. Номинальный статический напор……140 Па.. |  |

| ГАЦ-42-С Лопасти ГАЦ–42–С предназначены для установки в вентиляторах импортных аппаратов воздушного охлаждения. Основные технические параметры: Диаметр колеса вентилятора……………4,26 м (14 ft);. Диаметр ступицы………………………...0,65 м;. Число лопастей в колесе вентилятора…6 шт.;. Масса лопасти……………………………15 кг;. Частота вращения ……...…………….220-275 об/мин;. Мощность электродвигателя…………30-37 кВт;. Номинальный расход воздуха…..425-340 тыс. м3/ч;. Номинальный статический напор…...110-250 Па.. |  |
| --- | --- |

ДИФФУЗОРЫ и КОЛЛЕКТОРЫ

Диффузоры и коллекторы (ТУ 28.25.20-001-18193100-2017) состоят из цельных 
в продольном сечении стеклопластиковых панелей, изготовленных методом формования под давлением с термической полимеризацией, с объемными ребрами жесткости.

ЗАО «Гидроаэроцентр» изготавливает диффузоры любой высоты в предлагаемом диапазоне, коллекторы любого диаметра.

Срок гарантии на поставляемые диффузоры и коллекторы – 36 месяцев с момента поставки.

По письменному запросу мы готовы сообщить Вам цену на любое изделие 
в настоящий момент с учетом условий и видов оплаты. Доставка продукции заказчику 
не включена в стоимость продукции.

| Диффузор ГАЦ–27Д | Диффузор ГАЦ-50Д |
| --- | --- |
| Диффузор ГАЦ-28ДК | Диффузор ГАЦ-28ДП |
| Коллектор ГАЦ-50КПВ |  |

| ДИФФУЗОР ГАЦ-27Д24 Диффузор предназначен для установки в АВО типа АВГ-85МГ Основные технические параметры: – диаметр в сечении рабочего колеса; – 2,7 м;. – диаметр входного сечения; – 3,73 м;. – высота; – 2,4 м;. – количество секций; – 4 шт.;. – масса диффузора в сборе; – 400 кг.. – расчетная ветровая нагрузка; – 1000 Па. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДИФФУЗОР ГАЦ-28Д Диффузор предназначен для установки в АВО типа АВГ Основные технические параметры: – диаметр в сечении рабочего колеса; – 2,82 м;. – диаметр входного сечения; – 3,0 м;. – высота; – 1,6 м;. – количество секций; – 4 шт.;. – масса диффузора в сборе; – 188 5,6 кг. – расчетная ветровая нагрузка; – 1000 Па. |  |  |  |
| ДИФФУЗОР ГАЦ-28ДК Диффузор предназначен для установки в АВО типа АВГ Основные технические параметры: - диаметр в сечении рабочего колеса; - 2,82 м;. - диаметр входного сечения; - 3,0 м;. - высота; - 1,6 м;. - количество секций; - 4 шт.;. - масса диффузора в сборе; - 188 5,6 кг. - расчетная ветровая нагрузка; - 1000 Па. |  |  |  |
| ДИФФУЗОР ГАЦ-28ДП Диффузор предназначен для установки в АВО типа АВГ Основные технические параметры: - диаметр в сечении рабочего колеса; - 2,82 м;. - диаметр входного сечения; - 3,0 м;. - высота; - 1,6 м;. - количество секций; - 8 шт;. - масса диффузора в сборе; - 367 11 кг. - расчетная ветровая нагрузка; - 1000 Па. |  |  |  |  |
| ДИФФУЗОР ГАЦ-33ДП Диффузор предназначен для установки в АВО типа АВЗД Основные технические параметры: - диаметр в сечении рабочего колеса; - 3,30 м;. - диаметр входного сечения; - 3,48 м;. - высота; - 1,6 м;. - количество секций; - 8 шт;. - масса диффузора в сборе; - 370 кг. - расчетная ветровая нагрузка; - 1000 Па. |  |  |  |  |

| ДИФФУЗОР ГАЦ-50Д Диффузор предназначен для установки в АВО Основные технические параметры: - диаметр в сечении рабочего колеса; - 5,04 м;. - диаметр входного сечения; -5,7 м;. - высота; - 2,35 м;. - количество секций; - 8 шт;. - масса диффузора в сборе; - 1470 кг. - расчетная ветровая нагрузка; - 1000 Па. |  |
| --- | --- |
| КОЛЛЕКТОР ГАЦ-50КПВ Коллектор предназначен для установки в АВО типа 2АВГ-75, АВЗ и т.д. Основные технические параметры: - диаметр в сечении рабочего колеса; - 5,0 м;. - количество секций; - 8 шт;. - масса диффузора в сборе; - 220 кг. - расчетная ветровая нагрузка; - 1000 Па. |  |  |

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

С ПЛАСТИКОВЫМИ ЛОПАСТЯМИ

Последней разработкой специалистов предприятия является серия осевых вентиляторов общепромышленных и взрывозащищенных (N412,5) с пластиковыми лопастями колес (ТУ 4861-002-18193100-2015), предназначенных для перемещения воздуха и других газовых и газопаровоздушных смесей I, IIА и IIВ категорий, групп Т1, Т2, Т3 согласно ГОСТ12.1.011, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой от минус 60С до плюс 60С, не вызывающих ускоренной коррозии материалов и покрытий проточной части, не содержащих взрывоопасной пыли,  липких веществ и волокнистых материалов, запыленностью не более 10 мг/м3 и температурой от минус 60С до плюс 60С.

Вентиляторы общего назначения применяются в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования, производственных, общественных и жилых зданиях, в аппаратах воздушного охлаждения, а также для других санитарно-технических и производственных целей. ЗАО «РОСТ» изготавливает пластиковую часть вентиляторов.

Взрывозащищенные вентиляторы являются вентиляторами специального назначения и предназначены для перемещения взрывоопасных смесей горючих газов и паров с воздухом, образующихся в процессе производства во взрывоопасных средах. Вентиляторы, предназначенные для перемещения взрывоопасных смесей определенных категорий и групп, могут быть использованы для перемещения других взрывоопасных смесей, относящихся только к более низким категориям и группам. Основным комплектующим изделием вентилятора является взрывозащищенный двигатель, который выбирается в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. В группу взрывозащищенных двигателей входят двигатели серии ВА, ВАР, ВР, АИМ, ВРП.

Конструктивной особенностью вентиляторов является то, что лопасти и элементы ступицы рабочего колеса изготовлены из стеклопластика. Лопасти выполнены  полыми с несущей обшивкой, изготовлены методом формования под давлением с термической полимеризацией, что обеспечивает высокую прочность и жесткость конструкции при малом весе. Комлевая часть лопастей при изготовлении сопрягается со стеклопластиковой ступицей рабочего колеса. Лопасти имеют оптимальный для низконапорных вентиляторов «толстый» аэродинамический профиль, крутка и хорда по длине лопасти также выбирались в соответствии с максимальным КПД.

Благодаря применению указанной технологии, общепромышленные вентиляторы ЗАО «Гидроаэроцентр» имеют, по сравнению с вентиляторами с металлическими профилированными лопастями и лопастями из листовой стали, более высокий КПД (до 75%), более низкий уровень шума (на 510 дБа), меньший вес (на 1020%). Применение легкого стеклопластикового рабочего колеса также позволило уменьшить величину вибраций вентилятора, полностью исключить возможность искрообразования при касании лопастью корпуса, значительно снизить опасность механического повреждения оборудования при отрыве лопасти вентилятора.

Показатели надежности вентиляторов:

| – средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | – 20 000; |
| --- | --- |
| – средний срок службы, лет, не менее | – 5; |
| – наработка на отказ, ч, не менее | – 30 000. |

Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов  – 24 месяца со дня ввода их в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления вентилятора.

Мы можем изготовить вентиляторы общего назначения по заказанным Вами параметрам.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов:

| Номер вент. | Размер в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | B | B1 | dn |
| 4 | 400 | 446 | 460 | 260 | 500 | 400 | 200 | 230 | 480 | 420 | 7x12 |
| 5 | 500 | 530 | 560 | 310 | 605 | 400 | 200 | 230 | 480 | 420 | 7x16 |
| 6,3 | 630 | 674 | 694 | 380 | 784 | 610 | 350 | 380 | 570 | 480 | 7x16 |
| 8 | 800 | 850 | 880 | 500 | 1000 | 700 | 350 | 380 | 680 | 560 | 10x16 |
| 10 | 1000 | 1045 | 1075 | 595 | 1152 | 700 | 400 | 330 | 1000 | 900 | 10x16 |
| 12,5 | 1250 | 1295 | 1330 | 725 | 1390 | 800 | 500 | 400 | 1250 | 1150 | 10x16 |

Аэродинамические параметры вентиляторов:

| Обозначение вентилятора | Наименование показателя и его норма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двигатель |  | Производительность по воздуху, м3/с |  | Полное давление, Па |  | Макс. полный КПД | Потребляемая мощность в номинальном режиме, кВт | Масса вентилятора кг, не более |
|  | частота вращения синхр., об/мин | мощ- ность, кВт | в номинальн. режиме | в рабочей зоне | в номинальн. режиме | в рабочей зоне |  |  |  |
| ВО-27-200-4/ ВО-27-200-4 Р | 1500 | 0,37 | 1,14 | 0,9-1,4 | 160 | 195-110 | 0,70 | 0,26 | 200,6/230,7 |
| ВО-27-210-5/ ВО-27-210-5 Р | 1500 | 1,1 | 2,44 | 2,0-2,9 | 250 | 295-185 | 0,71 | 0,87 | 351/401,2 |
| ВО-26-210-6,3/ ВО-26-210-6,3 Р | 1000 | 1,1 | 3,14 | 2,5-3,7 | 170 | 205-130 | 0,72 | 0,75 | 501,5 |
|  | 1500 | 3,0 | 4,72 | 3,8-5,6 | 380 | 450-290 | 0,72 | 2,51 | 571,7/611,8 |
| ВО-25-200-8/ ВО-25-200-8 Р | 1000 | 2,2 | 5,56 | 4,2-7,0 | 260 | 320-175 | 0,73 | 1,99 | 1003 |
|  | 1500 | 5,5 | 7,5 | 6,0-10,8 | 450 | 510-150 | 0,73 | 5,2 | 1173,5/1283,8 |
|  | 1500 | 7,5 | 8,3 | 6,4-10,4 | 590 | 710-400 | 0,73 | 6,75 | 1203,6/1324,0 |
| ВО-21-230-10/ ВО-21-230-10 Р | 1000 | 5,5 | 11,1 | 9,0-13,0 | 340 | 405-265 | 0,74 | 5,10 | 1705,1/1805,4 |
| ВО-21-230-12,5/ ВО-21-230-12,5 Р | 750 | 7,5 | 16,7 | 14,0-19,5 | 300 | 355-225 | 0,75 | 6,80 | 2256,8/2507,5 |
| ВО-21-190-12,5/ ВО-21-190-12,5 Р | 1000 | 15 | 15,0 | 14,0-19,5 | 540 | 560-420 | 0,71 | 15,0 | 2868,6/3209,6 |
| ВО-12-300-12,5/ ВО-12-300-12,5 Р | 1000 | 7,5 | 16,7 | 14,2-19,3 | 320 | 360-265 | 0,75 | 7,13 | 2216,6/3109,5 |
| ВО-45-430-5/ ВО-45-430-5 Р | 3000 | 5,5 | 4,12 | 3,8-4,5 | 430 | 470-390 | 0,72 | 5,1 | 401,2 |

По согласованию с заказчиком, вентиляторы могут быть укомплектованы  двигателями другого типа, обеспечивающими заданные аэродинамические характеристики.

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

С ПЛАСТИКОВЫМИ ЛОПАСТЯМИ

| ВО-21-230-12,5, ВО-26-210-6,3 и ВО-25-200-8 |  |
| --- | --- |
| ВО-21-230-10 | ВО-27-200-4 |

_____________________________________________________________________________________________

СТАТЬИ